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MANUAL DO ELETRICISTA CORTE CP/RAMAL RELIGUE CP /RAMAL
DESLIGAMENTO SEM RETIRADA DE MEDIDOR .
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Cortar fornecimento na CP

A. Confirmar o endereço na OS, o número da residência , e número do medidor.
B. Anotar leitura do medidor.
C. Conferir lacres da CP, e/ou caixa de medição e medidor  (possíveis fraudes)
D. Desligar o disjuntor.
E. Deslacrar CP e bornes do medidor
F. Desconectar os condutores fases de saída .
G. Lacrar CP e/ou caixa de medidor.
H. Preencher todos os campos previstos na OS.

Cortar fornecimento no ramal de ligação

A.  Confirmar o endereço na OS, o número da residência , e número do medidor.
B. Desconectar o ramal de ligação da rede CEEE, e manter o mesmo ancorado na rede.
C. Preencher todos os campos previstos na OS.


Religar o fornecimento na CP Normal e Urgente 

A. Confirmar o endereço na OS, o número da residência , e número do medidor.
B. Anotar leitura do medidor .
C. Conferir lacres da CP e/ou medidor, notificar em caso de Religação á revelia, registrar foto da situação. (do local ,e da notificação).
D. No caso de religação imediata (RU) por corte indevido, fazer registro fotográfico ( mesmo não estando auto religado).
E. Desligar o disjuntor.
F. Conectar os condutores de saída nos bornes do medidor.
G. Testar o medidor com a própria carga do consumidor, caso mesmo esteja presente. Caso o consumidor não esteja presente, usar carga teste (com o disjuntor desligado), verificar a direção do registrador do medidor (disco).
H. Lacrar a CP / e ou caixa de medidor .
I. Preencher todos os dados da OS .

Religar o fornecimento no, Ramal Normal ou Urgente

A. A religação deverá ser executada somente se tiver acesso a medição.
B.  Confirmar o endereço na OS, o número da residência , e número do medidor.
C. Anotar leitura do medidor.
D. Conferir lacres da CP e/ou medidor, notificar em caso de Religação á revelia, registrar foto da situação. (do local ,e da notificação).
E. No caso de religação imediata (RI) por corte indevido, fazer registro fotográfico ( mesmo não estando auto religado).
F. Com o disjuntor desligado , conectar o ramal de ligação a rede CEEE.
G. Testar o medidor com a própria carga do consumidor, caso mesmo esteja presente. Caso o consumidor não esteja presente, usar carga teste (com o disjuntor desligado), verificar a direção do registrador do medidor (disco).
H. Preencher todos os dados da OS


Desligamento sem retirada do medidor


A. Confirmar o endereço na OS, o número da residência , e número do medidor.
B. Anotar leitura do medidor.
C. Conferir lacres da CP e/ou medidor, notificar em caso de Religação á revelia, registrar foto da situação. (do local ,e da notificação).
D. Desligar o disjuntor
E. Deslacrar CP e bornes do medidor
F. Desconectar os condutores fases de saída.
G. Lacrar CP e/ou caixa de medidor.
H. Preencher todos os campos previstos na OS.
I. Fazer registro fotográfico.



IMPORTANTE.


Usar todos os EPIs, e EPCs , de acordo com a atividade a ser executada.
Lembre se que tem alguém esperando vocês em casa , e que sua vida é o bem mais precioso.  



Atenciosamente:


SETUP SERVIÇOS ESPECIALISADOS LTDA.
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