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[bookmark: _Toc37086500] Objeto
É objeto a prestação dos serviços de Manutenção Total das Centrais e Equipamentos de Ar Condicionado instalados no Centro Administrativo Engenheiro Noé de Mello Freitas (CAENMF), Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo (CCCEV), Agências, Subestações e Bases Técnicas de Porto Alegre e da Região Metropolitana.

Entende-se por Manutenção Total:
- Para Centrais de Condicionadores de Ar: manutenções corretivas, preventivas e operação do sistema (obs: A Central Condicionadora de Ar instalada no CCCEV não possuirá equipe permanente para sua operação).
- Para Equipamentos Individuais (Splits e condicionadores de ar “Tipo Janela”): manutenções corretivas, preventivas e novas instalações.

Basicamente, os equipamentos a serem atendidos seguirão a tabela 1:

Tabela 1
	Local: CAENMF
	Tipos de Equipamento
	Monitoramento

	Prédio A1.
Av. Joaquim Porto Villanova, n° 201.
	Central de refrigeração, a água, composta por:
- 1 Chiller de 155 TRs condensação a ar com compressor parafuso.
- 3 Calefatores elétricos de 100kV.
- 2 Conjuntos Moto-Bomba de água de condensação de 20cv.
- 1 Conjunto Moto-Bomba de água quente de 10cv.
- 2 Conjuntos Moto-Bomba de água gelada de 40cv.
- 24 Conjuntos Moto-Ventiladores das salas dos Fan Coils.
- Instalações Diversas.
	De segunda a sexta-feira das 6:00h às 18:30h.
“Equipamento Permanentemente Monitorado”.

	Prédio A2.
Av. Joaquim Porto Villanova, n° 201.
	Central de refrigeração, a água, composta por:
- 3 Chillers de 100 TRs cada.
- 3 Calefatores elétricos de 100kV.
- 1 Torre de Resfriamento Modulada Annemos.
- 2 Conjuntos Moto-Bomba de água de condensação de 20cv.
- 1 Conjunto Moto-Bomba de água quente de 5cv.
- 2 Conjuntos Moto-Bomba de água gelada de 25cv.
- 24 Conjuntos Moto-Ventiladores das salas dos Fan Coils.
- Instalações Diversas.
	De segunda a sexta-feira das 6:00h às 18:30h.
“Equipamento Permanentemente Monitorado”.

	Prédio F.
Av. Joaquim Porto Villanova, n° 201.
	Central de refrigeração, a água, composta por:
- 2 Chillers de 155 TRs cada, condensação a ar com compressor parafuso.
- 16 Unidades climatizadoras – Fan Coil.
- 4 Conjuntos Moto-Bomba de água de condensação de 15cv.
- 4 Conjuntos Moto-Bomba de água gelada primárias de 10cv.
- 8 Conjuntos Moto-Bomba de água gelada - secundárias (2x15,0cv, 2x7,5cv, 2x5,0cv e 2x0,5cv)
- Instalações Diversas.
	Ininterrupto, atendimento 24h todos os dias da semana.
“Equipamento Permanentemente Monitorado”.

	Prédios A1, A2, F e
Demais Prédios.
Av. Joaquim Porto Villanova, n° 201.
	Condicionadores de Ar:
- Splits: instalados 168 equipamentos com previsão para mais 50.
- “Tipo Janela”: instalados 148 equipamentos com previsão para mais 50.
	Seguirá tabela de manutenções Preventivas executando-se, sempre que necessário, as manutenções Corretivas.

	Local: CCCEV
	Tipos de Equipamento
	Monitoramento

	Centro Cultural.
Rua dos Andradas, n° 1223.
	Central de refrigeração, a ar, composta por:
- 2 Chillers de 60 TRs cada, condensação a ar com compressor scroll.
- 31 Unidades climatizadoras – Fan Coil.
- 10 Conjuntos Moto-Ventiladores das salas dos Fan Coils.
- 3 Conjuntos Moto-Bomba de 7,5cv.
- Instalações Diversas.
Condicionadores de Ar:
- Splits: instalado 01 equipamento com previsão futura para 5 máquinas.
- “Tipo Janela”: nenhum equipamento instalado com previsão futura para 5 máquinas.
	Seguirá tabela de Manutenções Preventivas executando-se, sempre que necessário, Manutenções Corretivas.

	Local: Agências e Posto de Atendimento de Porto Alegre e Região Metropolitana
	Tipos de Equipamento
	Monitoramento

	Departamento de Cobrança.
Av. Princesa Isabel, nº 100.

Agência Comercial de Viamão.
Rua Francisco Carvalho da Cunha, nº 188.

Agência Comercial de Alvorada.
Rua Caetano Dihel, nº 185.

Agência Comercial Centro.
Av. Borges de Medeiros, nº 659.

Agência Comercial Passo d´Areia.
Av. João Wallig, nº 231.

Agência Comercial de Guaíba.
Rua Serafim, nº 140.

Posto de Atendimento de Eldorado do Sul.
Rua Mário Ribeiro, nº 143 loja 03.

Agência Comercial de São Jerônimo 
Rua Ramiro Barcelos, nº 801.

Agência Comercial de Butiá
Rua Leandro de Almeida, n°426.

Todos e quaisquer demais Imóveis localizados na Região Metropolitana de Porto Alegre, novos ou antigos, também serão atendidos pela CONTRATADA.
	Condicionadores de Ar:
- Splits: instalados 40 equipamentos com previsão para mais 50.
- “Tipo Janela”: instalados 40 equipamentos com previsão para mais 50.
	Seguirá tabela de Manutenções Preventivas executando-se, sempre que necessário, Manutenções Corretivas.

	Subestações e Bases Técnicas de Porto Alegre e Região Metropolitana.
	Condicionadores de Ar:
- Splits: instalados 55 equipamentos com previsão para mais 50.
- “Tipo Janela”: instalados 27 equipamentos com previsão para mais 50.
	Seguirá tabela de Manutenções Preventivas executando-se, sempre que necessário, Manutenções Corretivas.



[bookmark: _Toc37086501]Manutenções Preventivas / Corretivas 
[bookmark: _Toc37086502]Centrais Condicionadoras de Ar
· Peças e Materiais inclusos no valor de Manutenções Preventivas : Abraçadeiras, arruelas, buchas, calços de borracha, colas e adesivos, conectores (múltiplos, CMZ, CMZ giratório) fitas adesivas (isolante, isoline, acabamento, prata e tape), grampos de fixação, parafusos, plugs elétricos, porcas, prensa cabo, rebites, tês PVC, curvas PVC, joelhos PVC, luvas PVC, terminais (fêmea, olhal, YA, garfo).
· Manutenções Preventivas: os custos dos materiais e serviços relacionados abaixo estão inclusos nos valores normais pagos mensalmente a CONTRATADA (não gerando fatura extracontratual). Estes SERVIÇOS CONTÍNUOS compreendem:



Tabela 2: Periodicidade da Inspeção.
	Item
	Descrição dos Serviços GERAIS
	Periodicidade da Inspeção

	
	
	Di
	Se
	Qu
	Me
	Tr
	Sm
	An

	2.1.01
	Verificar e eliminar, nos equipamentos e instalações, a existência de focos de ferrugem e vazamentos (pinturas, vedações etc.).
Material por conta da Contratada
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.02
	Verificar e corrigir a existência de ruídos ou vibrações anormais nos equipamentos (reapertos, substituição de correias etc.).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.03
	Proceder a limpeza interna e externa das salas e externa dos equipamentos (casa de máquinas, ralos, fan coils, chillers, torres de resfriamento, moto-bombas, motores elétricos, quadros de distribuição, etc.).
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.04
	Verificar e reapertar porcas e parafusos dos flanges.
	
	
	
	
	X
	
	

	2.1.05
	Verificar o estado do isolamento térmico, acústico e mecânico dos equipamentos e instalações (refazendo os isolamentos quando necessário).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.06
	Verificar visualmente as condições internas de funcionamento e conservação dos equipamentos, tais como: fan coils, torres de resfriamento, reservatórios de água etc. 
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.07
	Verificar o funcionamento dos instrumentos de campo recalibrando-os com instrumentos precisos e portáteis, quando necessário (manômetros, termômetros etc.).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.08
	Registrar no Relatório de Manutenção:
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Temperatura de bulbo seco dos ambientes
(deverá ser mantida entre 22°C a 25°C para Verão e 19°C a 21°C para o Inverno, para ambientes de conforto, e 21°C a 24°C, durante todo o ano, em ambientes climatizados para equipamentos).
	X
	
	
	
	
	
	

	b)
	Temperatura de bulbo úmido dos ambientes
(deverá ser mantida entre 22°C a 25°C para Verão e 19°C a 21°C para o Inverno, para ambientes de conforto, e 21°C a 24°C, durante todo o ano, em ambientes climatizados para equipamentos).
	X
	
	
	
	
	
	

	c)
	Temperatura de bulbo seco no insuflamento e retorno dos condicionadores.
	X
	
	
	
	
	
	

	2.1.09
	Efetuar análise da qualidade do ar com emissão de laudo conclusivo e plano de ações a serem tomadas para sanar possíveis irregularidades.
Contempla:
- Avaliação micro-biológica (conforme Norma 001 da Resolução 09, ANVISA). 
- Avaliação química (conforme Norma 002 da Resolução 09, ANVISA).
- Avaliação física (conforme norma 003 da Resolução 09, ANVISA). 
- Avaliação de aerodispersóides (conforme Norma 004 da Resolução 09, ANVISA).
- Análise dos Sistemas (condições de higiene, limpeza e conservação dos sistemas de climatização e dos ambientes analisados).
Obs: para todas as Centrais Condicionadoras de ar atendidas por este contrato (totalizando 33 pontos de coleta de amostras). Todos os materiais e serviços para este item são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
	
	
	
	
	
	X
	



	Item
	Descrição dos Serviços nos QUADROS E MOTORES ELÉTRICOS
	Periodicidade da Inspeção

	
	
	Di
	Se
	Qu
	Me
	Tr
	Sm
	An

	2.1.10
	Proceder a inspeção e limpeza dos quadros elétricos, motores e fiação. 
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.11
	Verificar e reapertar todas as conexões elétricas, observando a existência de pontos quentes ou aquecimento de condutores e motores. 
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.12
	Reapertar parafusos de fixação. 
	
	
	
	
	X
	
	

	2.1.13
	Verificar os terminais e contatos elétricos, limpando-os ou substituindo-os, se necessário.
	
	
	
	
	
	X
	

	2.1.14
	Verificar e ajustar o tempo de operação de transição de chaves de partida, se necessário.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.15
	Testar o funcionamento e ajustar os dispositivos de proteção, segurança e controle, tais como: relés térmicos, termostatos de controle e segurança, pressostatos de óleo (baixa e alta pressão), chaves de fluxo, válvulas solenóides, controles remotos, circuitos micro-processados e controles de capacidade.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.16
	Verificar abertura e fechamento de dispositivos de proteção: seccionamento e comutação (sem carga).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.17
	Verificar estado físico e elétrico das botoeiras, interruptores, lâmpadas e fusíveis (substituí-los, se necessário, com utilização de mão-de-obra e materiais próprios).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.18
	Verificar e registrar a tensão e corrente de alimentação, sem carga e a plena carga.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.19
	Verificar o funcionamento dos intertravamentos elétricos de força e comando.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.20
	Revisar funcionamento da bateria do módulo da válvula de expansão, substituindo-a se necessário. (Caso necessário a reprogramação do módulo é por conta da CONTRATADA) 
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.21
	Medir e registrar no Relatório de Manutenção:
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Tensão e corrente de alimentação dos equipamentos.
	
	
	
	X
	
	
	

	b)
	Isolamento elétrico dos motores.
	
	
	
	X
	
	
	

	c)
	Desbalanceamento entre fases.
	
	
	
	X
	
	
	



	Item
	Descrição dos Serviços nas TRANSMISSÕES MECÂNICAS E ACOPLAMENTOS
	Periodicidade da Inspeção

	
	
	Di
	Se
	Qu
	Me
	Tr
	Sm
	An

	2.1.22
	Verificar alinhamento de todas as polias e acoplamentos.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.23
	Verificar desgastes e tensões nas correias (substituí-las, se necessário, com utilização de mão-de-obra e materiais próprios).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.24
	Reapertar parafusos de mancais e polias e inspecionar chavetas.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.25
	Verificar as condições dos mancais e eixos executando lubrificação. 
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.26
	Verificar e substituir óleo de transmissão caso necessário.
	
	
	
	
	X
	
	

	2.1.27
	Verificar as condições dos acoplamentos e rolamentos, observando seu aquecimento substituindo, ou completando, a lubrificação quando necessário (substituição das peças, se necessário, com utilização de mão-de-obra e materiais próprios).
	
	
	
	X
	
	
	



	Item
	Descrição dos Serviços nas TUBULAÇÕES E ACESÓRIOS DO SISTEMA DE PASSAGEM DE GÁS REFRIGERANTE.
	Periodicidade da Inspeção

	
	
	Di
	Se
	Qu
	Me
	Tr
	Sm
	An

	2.1.28
	Verificar a existência de vazamentos de gás com instrumentos próprios para detecção (a reposição parcial/total do gás refrigerante é responsabilidade da empresa CONTRATADA).
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.29
	Verificar a fixação do bulbo da válvula de expansão.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.30
	Verificar o aparecimento de sujeira, bolhas no visor de líquido ou a indicação da umidade.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.31
	Verificar o estado do filtro secador da linha de líquido (todos materiais e equipamentos para esta manutenção ficam a cargo da empresa CONTRATADA, assim como a substituição dos filtros).
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.32
	Verificar o estado de todas as válvulas de serviço e inspeção (manobra).
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.33
	Verificar a atuação das válvulas de expansão e solenóides.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.34
	Verificar o estado dos filtros de sucção (substituição por conta da empresa CONTRATADA, quando necessário). 
	
	X
	
	
	
	
	



	Item
	Descrição dos Serviços nas TUBULAÇÕES E ACESÓRIOS DO SISTEMA HIDRÁULICO.
	Periodicidade da Inspeção

	
	
	Di
	Se
	Qu
	Me
	Tr
	Sm
	An

	2.1.35
	Efetuar limpeza do lado externo, observando danos e corrosão (corrigindo quando necessário).
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.36
	Verifica a existência de vazamento de água e integridade da pintura (corrigir quando necessário).
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.37
	Verifica o estado dos filtros “Y” (substituição por conta da empresa CONTRATADA, quando necessário).
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.38
	Verificar o estado e operação de todas as válvulas de bloqueio ou regulagem (manobra).
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.39
	Efetuar purga de ar na tubulação quando necessário.
	X
	
	
	
	
	
	

	2.1.40
	Reapertar suportes quando necessário.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.41
	Verifica a integridade das juntas de expansão.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.42
	Verificar a existência de sujeira na água gelada e de condensação com correção do plano de tratamento ou substituição de seu volume quando necessário (água limpa, sem a presença de metais, algas etc, com ph adequado para utilização no sistema).
	
	
	X
	
	
	
	

	2.1.43
	Tratar a água do sistema fechado (água gelada) como segue.
- Análise química da água com laudo (verificação do Ph, STD, Nitrito e Ferro).
- Correção da água.
- Aplicação de inibidor de corrosão líquido a base de nitrito, que proporcione efetiva proteção do sistema de resfriamento com altas taxas de transferência de calor.
Obs.: a dosagem deverá ser executada através de bomba dosadora com diafragma. Todos os materiais e serviços para este item são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
	
	
	
	X
	
	
	



	Item
	Descrição dos Serviços nos COMPRESSORES (Chillers).
	Periodicidade da Inspeção

	
	
	Di
	Se
	Qu
	Me
	Tr
	Sm
	An

	2.1.44
	Verificar o nível de óleo lubrificante completando e corrigindo vazamentos quando necessário.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.45
	Reapertar parafusos de fixação e amortecedores de vibração.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.46
	Verificar a necessidade de troca do filtro de óleo e óleo lubrificante (substituição por conta da empresa CONTRATADA, quando necessário).
	
	
	
	
	
	
	X

	2.1.47
	Verificara a temperatura do óleo no resfriador.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.48
	Examinar as tubulações e descarga quanto a corrosão e vazamentos (corrigindo quando necessário).
	
	
	X
	
	
	
	

	2.1.49
	Registrar no Relatório de Manutenção:
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Pressões de sucção e descarga.
	X
	
	
	
	
	
	

	b)
	Pressão do óleo lubrificante.
	X
	
	
	
	
	
	

	c)
	Funcionamento da resistência de Cárter.
	X
	
	
	
	
	
	

	d)
	Teste de controle de capacidade.
	X
	
	
	
	
	
	

	e)
	Estado do separador de óleo. 
	X
	
	
	
	
	
	

	f)
	Superaquecimento e sub-resfriamento dos circuitos.
	X
	
	
	
	
	
	



	Item
	Descrição dos Serviços nas UNIDADES EVAPORADORAS (Fan Coils).
	Periodicidade da Inspeção

	
	
	Di
	Se
	Qu
	Me
	Tr
	Sm
	An

	2.1.50
	Limpar serpentina (limpeza com jato de água sob pressão). 
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.51
	Limpar ou substituir filtros de ar.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.52
	Limpar bandeja de água.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.53
	Limpar e desobstruir drenos e ralos (corrigir ralo seco).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.54
	Inspecionar alinhamento de polias.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.55
	Inspecionar e limpar rotores dos ventiladores.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.56
	Limpar salas destinadas às instalações das Unidades Evaporadoras (piso, tubulações, paredes etc.).
	
	
	
	X
	
	
	



	Item
	Descrição dos Serviços nas TORRES DE RESFRIAMENTO E CONJUNTOS MOTO-BOMBAS.
	Periodicidade da Inspeção

	
	
	Di
	Se
	Qu
	Me
	Tr
	Sm
	An

	2.1.57
	Reapertar parafusos (invólucro da torre, fixação do ventilador, moto-redutor, pás, abraçadeiras e sapatas de chumbamento).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.58
	Verificar o funcionamento do sistema de reposição de água.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.59
	Verificar o funcionamento do sistema de distribuição de água e eliminadores de gotas.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.60
	Inspecionar e limpar as torres, observando o estado de seu enchimento (substituição parcial ou total se necessário por conta da CONTRATADA).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.61
	Verificar e eliminar vazamentos de água nas gaxetas ou selos dos conjuntos moto-bomba.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.62
	Verificar sistema de drenagem e ladrão das torres.
	
	X
	
	
	
	
	

	2.1.63
	Limpar bombas, filtros de sucção e motores (substituição dos filtros por conta da empresa CONTRATADA, quando necessário).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.1.64
	Medir pressões de sucção e recalque.
	X
	
	
	
	
	
	

	2.1.65
	Tratar a água do sistema aberto (água quente) como segue.
- Análise química da água com laudo (verificação do Ph, STD, Nitrito, Fosfato, Ferro, Cloretos, Dureza e Alcalinidade Total).
- Correção da água.
- Aplicação de inibidor de corrosão e dispersante, que disperse sais minerais e óxidos metálicos formando uma película protetora a superfície metálica com conseqüente proteção anti-corrosiva.
- Aplicação de biodispersante líquido que disperse contaminações de origem orgânica, removendo depósitos orgânicos que possam causar reduções nas trocas de calor e formação de barreira entre o metal e o inibidor de corrosão.
Obs: a dosagem deverá ser executada através de bomba dosadora com diafragma. Todos os materiais e serviços para este item são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

	
	
	
	X
	
	
	


Entende-se por:
Di: Diária, Se: Semanal, Qu: Quinzenal, Me: Mensal, Tr: Trimestral, Sm: Semestral, An: Anual.

Toda e qualquer anomalia, encontrada durante as inspeções, deverá gerar, de imediato, ORDEM DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.
Os materiais e peças não previstos em contrato serão adquiridos pelo Grupo CEEE (as especificações serão fornecidas pela CONTRATADA bem como orçamento base).


· Peças e Materiais inclusos no valor de Manutenções Corretivas : Abraçadeiras, arruelas, buchas, calços de borracha, colas e adesivos, conectores (múltiplos, CMZ, CMZ giratório) fitas adesivas (isolante, isoline, acabamento, prata e tape), grampos de fixação, parafusos, plugs elétricos, porcas, prensa cabo, rebites, tês PVC, curvas PVC, joelhos PVC, luvas PVC, terminais (fêmea, olhal, YA, garfo).
· Manutenções Corretivas: Os custos dos materiais e serviços relacionados abaixo estão inclusos nos valores normais pagos mensalmente a CONTRATADA (não gerando fatura extracontratual). Estes SERVIÇOS CONTÍNUOS compreendem:


Tabela 3
	Objeto
	Serviços

	Para todas as Centrais Condicionadoras de Ar previstas neste Projeto Básico.
	Verificação e emissão de laudo técnico que detecte as causas das falhas nos equipamentos, possibilitando posteriores consertos. Deverá vir acompanhado de especificação técnica e orçamento caso os serviços não estejam contemplados neste contrato.

	
	Consertos em tubulações de cobre e ferro fundido, incluindo soldas e substituição de partes. Reparos em fibra quando necessários.

	
	Recarga parcial/completa de gás refrigerante e óleo.

	
	Instalação/desinstalação de equipamentos novos/existentes (aberturas em alvenarias, arremates com argamassa, pinturas, instalações elétricas completas, etc.).

	
	Mão-de-obra para a desinstalação/instalação de todo e qualquer componente fornecido pelo Grupo CEEE. 

	
	Consertos em redes elétricas e equipamentos eletrônicos.

	
	Deslocamento/Instalação: de novos mangotes flexíveis de passagem de ar quando necessário (inclui todo o material e mão-de-obra necessários) e de aletas metálicas difusoras de ar quando necessário (incluindo somente mão-de-obra). 



· Serviços/Equipamentos não contemplados no Contrato
Tabela 4
	Objeto
	Serviços

	Para todas as Centrais Condicionadoras de Ar previstas neste Projeto Básico.
	Retificas/aquisição de compressores.

	
	Retificas/aquisição de conjuntos moto-bomba.

	
	Retificas/aquisição de moto-ventiladores (fan coils).

	
	Retificas/aquisição de válvulas e registros.

	
	Aquisição de contatoras, seccionadoras, disjuntores maiores que 32A, relés, fusíveis maiores que 25A, bobinas, inversores de freqüência.

	
	Motores elétricos em geral.

	
	Estrutura de Torres (hélices, favos, bóias, carenagem).

	
	Aquisição de rolamentos e mancais.



[bookmark: _Toc37086503]Condicionadores de Ar “Tipo Janela”
· Peças e Materiais inclusos no valor de Manutenções Preventivas : Abraçadeiras, arruelas, buchas, calços de borracha, colas e adesivos, conectores (múltiplos, CMZ, CMZ giratório) fitas adesivas (isolante, isoline, acabamento, prata e tape), grampos de fixação, parafusos, plugs elétricos, porcas, prensa cabo, rebites, tês PVC, curvas PVC, joelhos PVC, luvas PVC, terminais (fêmea, olhal, YA, garfo).
· Manutenções Preventivas: Os custos dos materiais e serviços relacionados abaixo estão inclusos nos valores normais pagos mensalmente a CONTRATADA (não gerando fatura extracontratual). Estes SERVIÇOS CONTÍNUOS compreendem:

Tabela 5: Periodicidade da Inspeção.
	Item
	Descrição dos Serviços:
	Periodicidade da Inspeção

	
	
	Di
	Se
	Qu
	Me
	Tr
	Sm
	An

	2.2.01
	Limpar internamente e externamente os equipamentos.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.2.02
	Corrigir pontos com ferrugem, inclusive, se necessário, pintura completa da carenagem dos equipamentos.
	
	
	
	
	X
	
	

	2.2.03
	Limpar / substituir filtros, caso necessário.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.2.04
	Verificar e corrigir ruídos ou vibrações anormais.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.2.05
	Verificar e corrigir isolamentos térmicos / acústicos (substituição dos isolamentos por conta da empresa CONTRATADA, quando necessário).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.2.06
	Verificar balanceamento de cargas, aquecimento, nos CDs, disjuntores e equipamentos.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.2.07
	Verificar e corrigir drenos e tubulação destinada ao esgotamento de água.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.2.08
	Limpar e reapertar pás do ventilador
	
	
	
	
	
	X
	


Entende-se por:
Di: Diária, Se: Semanal, Qu: Quinzenal, Me: Mensal, Tr: Trimestral, Sm: Semestral, An: Anual.

Toda e qualquer anomalia, encontrada durante as inspeções, deverá gerar, de imediato, ORDEM DE MANUTENÇÃO CORRETIVA. 
Os materiais e peças não previstos em contrato serão adquiridos pelo Grupo CEEE (as especificações serão fornecidas pela CONTRATADA bem como orçamento base). 

· Peças e Materiais inclusos no valor de Manutenções Corretivas : Abraçadeiras, arruelas, buchas, calços de borracha, colas e adesivos, conectores (múltiplos, CMZ, CMZ giratório) fitas adesivas (isolante, isoline, acabamento, prata e tape), grampos de fixação, parafusos, plugs elétricos, porcas, prensa cabo, rebites, tês PVC, curvas PVC, joelhos PVC, luvas PVC, terminais (fêmea, olhal, YA, garfo).

· Manutenções Corretivas: Os custos dos materiais e serviços relacionados abaixo estão inclusos nos valores normais pagos mensalmente a CONTRATADA (não gerando fatura extracontratual). Estes SERVIÇOS CONTÍNUOS compreendem:

Tabela 6
	Objeto
	Serviços

	Condicionadores de Ar “Tipo Janela”
Capacidades Instaladas:
7.000 BTUs
A
36.000 BTUs
	Verificação e emissão de laudo técnico que detecte as causas das falhas nos equipamentos, possibilitando posteriores consertos. Deverá vir acompanhado de especificação técnica e orçamento caso os serviços não estejam contemplados neste contrato.

	
	Recarga parcial/completa de gás refrigerante e óleo.

	
	Instalação/desinstalação de aparelhos condicionadores de ar novos/existentes (aberturas em alvenarias, arremates com argamassa, pinturas, requadros em madeira, instalações elétricas completas, instalação de drenos, fornecimento de carga completa de gás e óleo etc). O Grupo CEEE fornecerá o material necessário para as instalações (através da Planilha de Serviços e Peças Eventuais prevista neste contrato), ficando a mão-de-obra sob a responsabilidade da CONTRATADA.

	
	Mão-de-obra para a desinstalação/instalação de todo e qualquer componente fornecido pelo Grupo CEEE. 

	
	Consertos em redes elétricas e equipamentos eletrônicos.



O Grupo CEEE compromete-se a adquirir, mediante fatura para PEÇAS EVENTUAIS, os componentes abaixo descriminados para consertos em condicionadores de ar “Tipo Janela”:
Obs1: Serão aceitos somente equipamentos e peças originais.
Obs2: Todo o equipamento não passível de conserto deverá ser entregue ao Grupo CEEE ficando sujeito a análise. Equipamentos substituídos indevidamente implicarão na devolução dos valores gastos para este fim acrescidos de multa de 5% sob fatura bruta mensal.

Tabelas 7
De 7.000 BTUs a 9.000 BTUs.
	Componentes
	Valor Unitário

	Unidade compressora completa
	Ver Valor Contratado

	Placa Principal de Comando
	Ver Valor Contratado

	Carenagem
	Ver Valor Contratado

	Controle Remoto Completo
	Ver Valor Contratado



De 12.000 BTUs a 18.000 BTUs. 
	Componentes
	Valor Unitário

	Unidade compressora completa
	Ver Valor Contratado

	Placa Principal de Comando
	Ver Valor Contratado

	Carenagem
	Ver Valor Contratado

	Controle Remoto Completo
	Ver Valor Contratado



De 24.000 BTUs a 30.000 BTUs. 
	Componentes
	Valor Unitário

	Unidade compressora completa
	Ver Valor Contratado

	Placa Principal de Comando
	Ver Valor Contratado

	Carenagem
	Ver Valor Contratado

	Controle Remoto Completo
	Ver Valor Contratado



De 36.000 BTUs.
	Componentes
	Valor Unitário

	Unidade compressora completa
	Ver Valor Contratado

	Placa Principal de Comando
	Ver Valor Contratado

	Carenagem
	Ver Valor Contratado

	Controle Remoto Completo
	Ver Valor Contratado



	Para os equipamentos com potências entre 7.000 e 36.000 BTUs, não contemplados expressamente neste projeto, o Grupo CEEE se reserva o direito de pagar o menor valor, mais próximo entre as faixas de potência tabeladas acima. 
[bookmark: _Toc37086504]Condicionadores de Ar “Splits”
· Peças e Materiais inclusos no valor de Manutenções Preventivas : Abraçadeiras, arruelas, buchas, calços de borracha, colas e adesivos, conectores (múltiplos, CMZ, CMZ giratório) fitas adesivas (isolante, isoline, acabamento, prata e tape), grampos de fixação, parafusos, plugs elétricos, porcas, prensa cabo, rebites, tês PVC, curvas PVC, joelhos PVC, luvas PVC, terminais (fêmea, olhal, YA, garfo).

· Manutenções Preventivas: Os custos dos materiais e serviços relacionados abaixo estão inclusos nos valores normais pagos mensalmente a CONTRATADA (não gerando fatura extracontratual). Estes SERVIÇOS CONTÍNUOS compreendem:

Tabela 8: Periodicidade da Inspeção.
	Item
	Descrição dos Serviços
	Periodicidade da Inspeção

	
	
	Di
	Se
	Qu
	Me
	Tr
	Sm
	An

	2.3.01
	Limpar internamente e externamente os equipamentos.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.3.02
	Corrigir pontos com ferrugem, inclusive, se necessário, pintar completamente a carenagem dos equipamentos.
	
	
	
	
	X
	
	

	2.3.03
	Limpar / substituir filtros, caso necessário.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.3.04
	Verificar e corrigir ruídos ou vibrações anormais.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.3.05
	Verificar e corrigir isolamentos térmicos / acústicos (substituição dos isolamentos por conta da empresa CONTRATADA, quando necessário).
	
	
	
	X
	
	
	

	2.3.06
	Verificar balanceamento de cargas, aquecimento, nos CDs, disjuntores e equipamentos.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.3.07
	Verificar e corrigir drenos e tubulação destinada ao esgotamento de água.
	
	
	
	X
	
	
	

	2.3.08
	Limpar e reapertar pás do ventilador
	
	
	
	
	
	X
	


Entende-se por:
Di: Diária, Se: Semanal, Qu: Quinzenal, Me: Mensal, Tr: Trimestral, Sm: Semestral, An: Anual.

Toda e qualquer anomalia, encontrada durante as inspeções, deverá gerar, de imediato, ORDEM DE MANUTENÇÃO CORRETIVA. 
Os materiais e peças não previstos em contrato serão adquiridos pelo Grupo CEEE (as especificações serão fornecidas pela CONTRATADA bem como orçamento base). 

· Peças e Materiais inclusos no valor de Manutenções Corretivas : Abraçadeiras, arruelas, buchas, calços de borracha, colas e adesivos, conectores (múltiplos, CMZ, CMZ giratório) fitas adesivas (isolante, isoline, acabamento, prata e tape), grampos de fixação, parafusos, plugs elétricos, porcas, prensa cabo, rebites, tês PVC, curvas PVC, joelhos PVC, luvas PVC, terminais (fêmea, olhal, YA, garfo).

· Manutenções Corretivas: Os custos dos materiais e serviços relacionados abaixo estão inclusos nos valores normais pagos mensalmente a CONTRATADA (não gerando fatura extracontratual). Estes SERVIÇOS CONTÍNUOS compreendem:

Tabela 9
	Modelo
	Serviços

	Condicionadores de Ar Splits.
Capacidades Instaladas:
7.000 BTUs
A
60.000 BTUs
	Verificação e emissão de laudo técnico que detecte as causas das falhas nos equipamentos, possibilitando posteriores consertos. Deverá vir acompanhado de especificação técnica e orçamento caso os serviços não estejam contemplados neste contrato.

	
	Recarga parcial/completa de gás refrigerante e óleo.

	
	Instalação/desinstalação de aparelhos condicionadores de ar novos/existentes (aberturas em alvenarias, arremates com argamassa, pinturas, requadros em madeira, instalações elétricas completas, instalação de drenos, fornecimento de carga completa de gás e óleo etc). O Grupo CEEE fornecerá o material necessário para as instalações (através da Planilha de Serviços e Peças Eventuais prevista neste contrato), ficando a mão-de-obra sob a responsabilidade da CONTRATADA.

	
	Mão-de-obra para a desinstalação/instalação de todo e qualquer componente fornecido pelo Grupo CEEE. 

	
	Consertos em redes elétricas e equipamentos eletrônicos.



O Grupo CEEE compromete-se a adquirir, mediante fatura para PEÇAS EVENTUAIS, os componentes abaixo descriminados para consertos em condicionadores de ar tipo splits:
Obs1: Serão aceitos somente equipamentos e peças originais.
Obs2: Todo o equipamento não passível de conserto deverá ser entregue ao Grupo CEEE ficando sujeito a análise. Equipamentos substituídos indevidamente implicarão na devolução dos valores gastos para este fim acrescidos de multa de 5% sob fatura bruta mensal.

Tabelas 10
De 7.000 BTUs a 9.000 BTUs.
	Componentes
	Valor Unitário

	Unidade compressora completa
	Ver Valor Contratado

	Placa Principal de Comando
	Ver Valor Contratado

	Carenagem
	Ver Valor Contratado

	Controle Remoto Completo
	Ver Valor Contratado



De 12.000 BTUs a 18.000 BTUs. 
	Componentes
	Valor Unitário

	Unidade compressora completa
	Ver Valor Contratado

	Placa Principal de Comando
	Ver Valor Contratado

	Carenagem
	Ver Valor Contratado

	Controle Remoto Completo
	Ver Valor Contratado



De 24.000 BTUs a 30.000 BTUs. 
	Componentes
	Valor Unitário

	Unidade compressora completa
	Ver Valor Contratado

	Placa Principal de Comando
	Ver Valor Contratado

	Carenagem
	Ver Valor Contratado

	Controle Remoto Completo
	Ver Valor Contratado



De 36.000 BTUs a 48.000 BTUs.
	Componentes
	Valor Unitário

	Unidade compressora completa
	Ver Valor Contratado

	Placa Principal de Comando
	Ver Valor Contratado

	Carenagem
	Ver Valor Contratado

	Controle Remoto Completo
	Ver Valor Contratado



De 60.000 BTUs.
	Componentes
	Valor Unitário

	Unidade compressora completa
	Ver Valor Contratado

	Placa Principal de Comando
	Ver Valor Contratado

	Carenagem
	Ver Valor Contratado

	Controle Remoto Completo
	Ver Valor Contratado


	
Para os equipamentos com potências entre 7.000 e 60.000 BTUs, não contemplados expressamente neste projeto, o Grupo CEEE se reserva o direito de pagar o menor valor, mais próximo entre as faixas de potência tabeladas acima. 
[bookmark: _Toc37086505]Equipe Técnica
[bookmark: _Toc37086506]Equipe Residente
As Centrais de Condicionadores de Ar, descritas na Tabela 1 como “Permanentemente Monitoradas”, possuirão equipe residente composta por no mínimo:

Tabela 11
	Local
	Equipe
	Período de Atendimento

	CAENMF – Prédio A1/A2
	1x Operador (Técnico em Refrigeração).
	Das 7:00h às 17:30h de segunda-feira a sexta-feira.

	CAENMF – Prédio F
	1x Operador (Técnico em Refrigeração).
	24h/dia, todos os dias da semana.

	CAENMF - Apoio
	1x Supervisor (Técnico em Elétrica, Eletrônica ou Mecânica).
1x Ajudante.
1x Assistente Administrativo
	Das 7:00h às 17:30h de segunda-feira a sexta-feira.



Resumo:
1x Supervisor.
1x Ajudante.
2x Operadores.
1 x Assistente Adminisntrativo.
A Equipe Residente será responsável pela operação do sistema, não sendo utilizada para sua manutenção corretiva e preventiva.
[bookmark: _Toc37086507]Equipe Externa
Para todos os serviços previstos neste Projeto Básico a empresa CONTRATADA deverá dispor em seu quadro funcional:

1x Engenheiro Mecânico, Eletricista, Mecatrônico ou Eletrônico (responsável pela emissão de ARTs).
1x Técnico Eletrônico.
1x Técnico Mecânico.
1x Técnico em Segurança e Saúde Ocupacional.
2x Eletricistas.
3x Ajudantes.
1x Duteiro (profissional especializado em montagem/deslocamento de dutos para Centrais Condicionadoras de Ar).

Estes profissionais, quando necessário, realizarão as manutenções de que tratam o objeto (manutenções preventivas e corretivas).
Obs: é expressamente proibida a utilização de integrantes da Equipe Residente para a execução de serviços destinados a Equipe Externa (ver item 8, Tabela 12, Obs1).
[bookmark: _Toc37086508]Qualificação Técnica
Todos os profissionais deverão apresentar documentos que comprovem sua técnica e profissão, através de cursos, tais como: SENAI, Escolas Técnicas, Centros de Treinamento reconhecidos pelo mercado e carteira profissional comprovando mais de 1 ano de experiência na função. Para a função de Assistente Administrativo e Ajudante serão aceitos profissionais com menos de 1 ano de experiência na função não sendo exigido a apresentação de cursos técnico que comprovem sua profissão. Para a função de Duteiro serão aceitos profissionais com pelo menos 1 ano de experiência na função não sendo exigida a apresentação de cursos técnico que comprovem sua profissão. Não serão aceitos na Equipe Técnica prestadores de serviço que não atendam a este item. Caso a CONTRATADA disponibilize integrante da Equipe que não atenda estas instruções será considerado Posto de Trabalho Descoberto e sofrerá as sanções conforme item 8 tabelas 13 e 14 deste Projeto Básico.
A qualquer tempo o Grupo CEEE poderá solicitar a substituição de integrante da Equipe Técnica que não atenda aos padrões de qualidade exigidos. A CONTRATADA, após notificação, terá até 5 dias úteis para efetuar a troca, caso contrário, será considerado Posto de Trabalho Descoberto e serão aplicadas sanções administrativas previstas no item 8 Tabelas 13 e 14.
[bookmark: _Toc260815903][bookmark: _Toc37086509]Ferramentas e Equipamentos
A CONTRATADA deverá dispor de todas e quaisquer ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços contratados, tais como: andaimes, plataformas mecânicas, guindastes de longo alcance, talhas, gruas, girafas, paleteira, saca polia, veículos de carga e passageiro, lava a jato, etc. Todos os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva para a execução dos serviços (em altura, locais enclausurados, risco elétrico, etc.) também ficam a cargo da contratada.
Todos componentes da Equipe deverão respeitar as especificações de segurança, anexas ao projeto básico, e apresentar certificado de treinamento específico para uso dos mesmos.
[bookmark: _Toc37086510]Segurança
A CONTRATADA deverá tomar os devidos cuidados para que cada serviço seja realizado atendendo aos procedimentos de segurança. O não cumprimento destes procedimentos implicará em multas previstas no item 8 tabela 15.
Deverá ser observado o uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, conforme as tarefas a serem realizadas pelos empregados da CONTRATADA, atendendo as Especificações Técnicas de Segurança, anexo deste Contrato.
Todos os profissionais deverão comprovar participação em treinamentos relacionados aos serviços objetos deste contrato. Trabalhos a serem executados em altura e locais enclausurados também fazem parte do escopo devendo todos os profissionais integrantes da Equipe Técnica estar devidamente treinados. O Grupo CEEE poderá, a qualquer tempo, exigir novos treinamentos aos empregados da CONTRATADA.
Toda e qualquer mudança no quadro da Equipe Técnica deverá imediatamente vir acompanhada da documentação solicitada no Anexo de Segurança e prevista no Contrato. Caso contrário, esta mudança será tratada como Posto Descoberto e sofrerá as sanções previstas no item 8 tabelas 13 e 14.

[bookmark: _Toc266792176][bookmark: _Toc37086511]Fiscalização / Garantia dos Serviços
O Grupo CEEE adotará ampla fiscalização dos serviços a serem executados. Para tal, designará fiscais entre seus empregados, tendo estes amplos poderes para aceitar ou rejeitar quaisquer serviços aqui especificados.
A CONTRATADA deverá nomear preposto para coordenação de sua equipe e para manter contato permanente com esta administração. Na sua falta, um preposto substituto deverá ser imediatamente nomeado.
A CONTRATADA fornecerá garantia completa de, no mínimo, 1 ano para todos os serviços prestados e materiais fornecidos. Caso a garantia de fábrica dos materiais fornecidos ultrapasse 1 ano este valerá como prazo.
A CONTRATADA deverá identificar todos os aparelhos condicionadores de ar Split e “Tipo Janela”, assim como, as principais peças das Centrais Condicionadoras de Ar através da fixação de etiquetas metálicas. Com esta identificação a CONTRATADA deverá elaborar planilha, atualizada e entregue mensalmente, identificando a realização das manutenções periódicas e corretivas quando houver, possibilitando a rápida consulta de todo o histórico das máquinas.
A CONTRATADA deverá localizar todas as saídas de ar nas salas, estas saídas são originadas das Centrais Condicionadoras localizadas nos prédios A1, A2 e F, e mensalmente emitir planta de localização atualizada. Obs.: os projetos arquitetônicos serão fornecidos pelo Grupo CEEE.   
[bookmark: _Toc37086512]  Subcontratação
Os materiais e serviços abaixo descritos poderão ser totalmente subcontratados:
· Para Centrais Condicionadoras de Ar: Tabela 2, itens: 2.1.09, 2.1.43 e 2.1.65.
· Para aparelhos Condicionadores de Ar Splits e “Tipo Janela”: Todas as Manutenções Corretivas e Preventivas previstas.

[bookmark: _Toc266792178][bookmark: _Toc37086513]Prazos de Execução / Sanções Contratuais
· Os prazos de execução dos serviços obedecerão à seguinte tabela:
Tabela 12
	CENTRAIS CONDICIONADORAS DE AR, “Tipo Janela” e “Splits”.
	Prazos de Execução dos serviços
	Multa

	Manutenções Preventivas.
Obs: Mensalmente, a cargo da CONTRATADA, será entregue tabela para Manutenções Preventivas de todos os equipamentos previstos neste Projeto Básico.
	Serão executados de acordo com as tabelas 2, 5 e 8 (periodicidade da inspeção).
Após a inspeção, caso seja necessário a execução de serviços mais complexos previstos nas referidas tabelas, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 48 horas para a solução da anomalia. 
	0,5% sobre a fatura bruta mensal por dia de atraso até o limite de 10% (ao ultrapassar o limite está previsto rescisão contratual).

	Manutenções Corretivas.
Obs: Mensalmente, a cargo da CONTRATADA, será entregue tabela atualizada contendo o histórico das Manutenções Corretivas de todos os equipamentos previstos neste Projeto Básico.
	Serão executados de acordo com as Tabelas 3, 6 e 9.
Após a detecção da anomalia a CONTRATADA terá até 5 dias úteis para a execução dos serviços.
	0,5% sobre a fatura bruta mensal por dia de atraso até o limite de 10% (ao ultrapassar o limite está previsto rescisão contratual).

	Instalação de Condicionadores de Ar “Tipo Janela” e “Tipo Split” previstos neste Projeto Básico. 	
	A CONTRATADA terá até 5 dias úteis para a execução dos serviços, após liberação do fiscal da CEEE.
	0,5% sobre a fatura bruta mensal por dia de atraso até o limite de 10% (ao ultrapassar o limite está previsto rescisão contratual).


Obs1: caso a Contratada não disponibilize Equipe Externa, em tempo hábil, para os serviços de sua competência, optando por executá-los com a Equipe Residente, o Grupo CEEE aplicará multa de 10% sobre o valor bruto da fatura mensal correspondente aos Serviços Contínuos, no mês em que ocorrer o fato. As multas serão cumulativas para cada falta de Equipe Externa, acusada pela Contratada, dentro do mesmo mês de competência.

Obs2: caso a Contratada acuse falta de ferramentas ou equipamentos (item 4 deste memorial) para as manutenções deste contrato, por mais de 3 dias úteis, será aplicada multa de 0,5% sobre a fatura bruta mensal por dia de atraso, no mês em que ocorrer o fato. As multas serão cumulativas para cada falta de ferramentas ou equipamentos acusados pela Contratada, dentro do mesmo mês de competência.
  
A empresa PROPONENTE irá elaborar Equipe Técnica, com base na Equipe Sugerida pelo Grupo CEEE, e deverá manter seu quadro conforme proposta.

· Equipe Residente:
Será comprovada, através de planilha diária fornecida pela CONTRATADA, a freqüência da Equipe Técnica Residente.
Qualquer ausência no quadro funcional da Equipe Técnica Residente (Posto de Trabalho Descoberto) deverá ser imediatamente reposta. A falta de pessoal irá implicar em multa conforme planilha abaixo:

Tabela 13
	Número de dias - Posto de Trabalho Descoberto por mês
	Multa prevista

	De 1 a 2 dias
	Advertência escrita sem aplicação de multa.

	3 dias
	1% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato.

	4 dias
	2% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato.

	5 dias
	5% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato.

	Acima de 5 dias
	10% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato mais sanções previstas na cláusula de rescisão contratual.


Consideramos para fins de cálculo:
- dia = Posto de Trabalho Descoberto por 4 horas ou mais por qualquer colaborador da Equipe Residente CONTRATADA.
Observamos que: a não operação de qualquer Central Condicionadora de Ar por mais de 4 horas, causado pela falta de integrante da Equipe Residente responsável pela operação, implicará em multa de 10% sobre fatura mensal bruta.

· Equipe Externa:
Mensalmente a CONTRATADA enviará documentação comprobatória de possuir em seu quadro funcional permanente todos os integrantes da Equipe Técnica Externa sugerida (Ver item 3.2 Equipe Externa).
O não envio da documentação resultará em bloqueios no pagamento. Envios parciais serão considerados Postos de Trabalho Descobertos e resultarão em multas conforme tabela abaixo:

Tabela 14
	Número de empregados ausentes no quadro funcional da Equipe Técnica Externa por mês.
	Multa prevista

	1 Integrante.
	1% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato.

	2 Integrantes.
	2% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato.

	3 Integrantes.
	5% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato.

	Acima de 3 Integrantes.
	10% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato mais sanções previstas na cláusula de rescisão contratual.



· O não atendimento dos procedimentos dispostos no anexo de segurança será tratado conforme planilha abaixo.

Tabela 15
	Incidências Acumuladas de não cumprimento do Anexo de Segurança por período total da vigência do contrato.
	Multa prevista

	Até 2 incidências
	Advertência escrita sem aplicação de multa.

	3 incidências
	2% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato.

	4 incidências
	5% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato.

	Mais de 4 incidências
	10% incidindo sobre a fatura bruta mensal do contrato mais sanções previstas na cláusula de rescisão contratual.



[bookmark: _Toc266792179][bookmark: _Toc37086514]Reajustes Contratuais
Para fins de reajuste contratual serão considerados os seguintes índices:
- Sindicato Metalúrgico do Rio Grande do Sul para Serviços.
- IPCA para Materiais.
[bookmark: _Toc37086515]Pagamentos
A fatura emitida em razão dos Serviços Contínuos será paga 30 dias após seu recebimento (recebimento efetuado por profissional responsável, Grupo CEEE, entregues no dia 15 de cada mês).
A fatura emitida em razão das Peças Eventuais será paga 60 dias após seu recebimento (recebimento efetuado por profissional responsável, Grupo CEEE, entregues no dia 15 de cada mês).

[bookmark: _Toc37086516]Qualificação da Empresa / Visita Técnica / Critérios de Julgamento da Proposta
As empresas licitantes deverão apresentar atestados para prestação de serviços de manutenção e operação de Centrais Condicionadoras de Ar com capacidade igual ou superior a 700 TRs (para a composição dos 700 TRs será aceito somatório de atestados menores). A exigência deve-se a grande complexidade do sistema em operação.
O Grupo CEEE recomenda visita técnica ao CAENMF e demais locais a serem atendidos. A visita deverá ocorrer, no máximo, 5 dias úteis antes da abertura das propostas.
Quando da abertura das propostas, será considerada proposta vencedora a de menor Preço global.

Preço Global = 0,95 x (Total Serviços Contínuos) + 0,05 x (Total Peças Eventuais)

As propostas com valores unitários e totais para: Peças Eventuais, Serviços Contínuos ou Preço Global, acima dos estipulados pelo Grupo CEEE, serão automaticamente desclassificadas.
Propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, tanto para valores unitários quanto para valores totais, também serão desclassificadas de acordo com a lei.

 (
Oséias da Silva Silveira
Técnico Industrial - Mecânico
CFT-BR nº 
9164867005-9
)
 (
Robson de Menezes Pereira
Técnico Industrial - Eletrotécnico
CFT-BR nº 8258125800-4
)


[bookmark: _Toc37086517] Planilha de Peças

	Planilha de Orçamento Peças e Serviços Eventuais (Grupo CEEE)

	

	Obra: Manutenção Total Condicionadores de Ar (Peças e Serviços Eventuais)   Endereço: Av. Joaquim Porto Villanova, 201

	Cliente: Grupo CEEE                                                                                                      
	 
	 

	Descrição dos Materiais
	Uni
	 VALOR  

	ALETA DIRECIONADORA DE AR
	PÇ
	 

	ATUADOR CONTROLADOR DA VALVULA TERMOSTATICA 1.1/2"
	PÇ
	 

	ATUADOR ELÉTRICO PROPORCIONAL 6NM - M9106-GGA-2
	PÇ
	 

	BANDEJA COLETORA DE ÁGUA (ACJ DIVERSOS MODELOS)
	PÇ
	 

	BANDEJA COMPLETA DO CONDENSADOR SPLIT 12.000/18.000/22.000/24.000 BTUS
	PÇ
	 

	BANDEJA COMPLETA DO CONDENSADOR SPLIT 30.000/36.000 BTU'S
	PÇ
	 

	BANDEJA COMPLETA DO CONDENSADOR SPLIT 48.000/60.000 BTU'S
	PÇ
	 

	BANDEJA DA EVAPORADORA SPLIT 12.000/18.000/22.000/24.000 BTUS
	PÇ
	 

	BANDEJA DA EVAPORADORA SPLIT 30.000/36.000 BTU'S
	PÇ
	 

	BANDEJA DA EVAPORADORA SPLIT 48.000/60.000 BTU'S
	PÇ
	 

	BASE CHASSI ACJ
	PÇ
	 

	BIQUEIRA DE DRENO
	PÇ
	 

	BOBINA PARA CONTACTORA SIEMENS 220V
	PÇ
	 

	BOBINA PARA CONTACTORA SIEMENS 24V
	PÇ
	 

	BOBINA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE 
	PÇ
	 

	BÓIA DE 1.1/2" (ROSCA)   (EXCLUSIVO TORRE ANNEMOS)
	PÇ
	 

	BOTÃO DA CHAVE SELETORA
	PÇ
	 

	BOTÃO DE VELOCIDADE
	PÇ
	 

	BOTÃO SELETORA COMANDO
	PÇ
	 

	BOX RETO 1.1/4" BUCHA E ARRUELA
	PÇ
	 

	BOX RETO 1/2" BUCHA E ARRUELA
	PÇ
	 

	BUCHA DE REDUÇÃO DE ALUMÍNIO DE 1/2 / 1/4
	PÇ
	 

	BUCHA REDUÇÃO FG 1/2" X 1/4" (PARA MANOMETRO)
	PÇ
	 

	CABO DE FORÇA PARA AR "TIPO JANELA"
	M
	 

	CABO FLEX 1 X 1,50MM² 
	M
	 

	CABO PP 2 X 0,75MM
	M
	 

	CABO PP 3 X 1,5MM²
	M
	 

	CABO PP 3 X 2,5MM²
	M
	 

	CABO PP 5 X 2,5 MM²
	M
	 

	CABO PP 7 X 1,5 MM²
	M
	 

	CABO PP 8 X 1,5MM²
	M
	 

	CABO SEMIFLEXIVEL 35MM²
	M
	 

	CÂMARA DE VENTILAÇÃO DO ROTOR INFERIOR
	PÇ
	 

	CÂMARA DE VENTILAÇÃO DO ROTOR SUPERIOR
	PÇ
	 

	CÂMARA DE VENTILAÇÃO DO CONDENSADOR 
	PÇ
	 

	CANALETA DE RECORTE ABERTO CCR-RA-105.08
	PÇ
	 

	CANALETA PVC BR 85X70MM
	PÇ
	 

	CANO DE COBRE 1"
	M
	 

	CANO DE COBRE 1. 1/2"
	M
	 

	CANO DE COBRE 1. 3/8"
	M
	 

	CANO DE COBRE 1. 5/8"
	M
	 

	CANO DE COBRE 1/2"
	M
	 

	CANO DE COBRE 1/4"
	M
	 

	CANO DE COBRE 3/4"
	M
	 

	CANO DE COBRE 3/8"
	M
	 

	CANO DE COBRE 5/8"
	M
	 

	CANO DE COBRE 7/8"
	M
	 

	CANO PVC 20MM OU 25MM
	M
	 

	CAPACITOR 2 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 20 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 25 + 2 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 25 + 4 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 25 + 5 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 25 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 30 + 5 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 30 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 35 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 40 + 5MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 40MF +/- 10%
	PÇ
	 

	CAPACITOR 45 + 5 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 45 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 5 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 50 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR 5MF +/- 5%
	PÇ
	 

	CAPACITOR 60 MF
	PÇ
	 

	CAPACITOR ELETROLÍTICO
	PÇ
	 

	CAPILAR 0,5 MM
	PÇ
	 

	CAPILAR PARA PRESSOSTATO
	PÇ
	 

	CARENAGEM PLÁSTICA ACJ 18.000/22.000 BTU'S
	PÇ
	 

	CARENAGEM PLÁSTICA ACJ 24.000 BTU'S
	PÇ
	 

	CARENAGEM PLÁSTICA ACJ 30.000 BTU'S
	PÇ
	 

	CARENAGEM PLÁSTICA ACJ 36.000 BTU'S
	PÇ
	 

	CARENAGEM PLÁSTICA ACJ 7.000/7.500/9.000/9.500/10.000/12.000 BTU'S
	PÇ
	 

	CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA
	PÇ
	 

	CHAVE DE FLUXO DE AR
	PÇ
	 

	CHAVE PALANCA 3 POSIÇÕES
	PÇ
	 

	CHAVE SECCIONADORA SIEMENS - SEMITRANS ICF 400/400 AMP
	PÇ
	 

	CHAVE SELETORA
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ALTERNATIVO 10.000/12.000 BTUS
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ALTERNATIVO 18.000 BTUS 
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ALTERNATIVO 24.000 BTUS
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ALTERNATIVO 30.000 BTUS
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ALTERNATIVO 36.000 BTUS 
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ALTERNATIVO 7.000/7.500/9.000/9.500 BTUS 
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ROTATIVO 10.000/12.000 BTUS
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ROTATIVO 18.000/19.000 BTUS
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS 
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ROTATIVO 30.000 BTUS 
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ROTATIVO 36.000 BTUS
	PÇ
	 

	COMPRESSOR ROTATIVO 7.000/7.500/9.000/9.500 BTUS
	PÇ
	 

	COMPRESSOR SCROLL 13,5 TR 
	PÇ
	 

	COMPRESSOR SCROLL 2,5 TR
	PÇ
	 

	COMPRESSOR SCROLL 3 TR
	PÇ
	 

	COMPRESSOR SCROLL 4 TR
	PÇ
	 

	COMPRESSOR SCROLL 5 TR
	PÇ
	 

	COMPRESSOR SCROLL 7,5 TR
	PÇ
	 

	CONDULETE TIPO C 1/2
	M
	 

	CONDULETE TIPO LL 1/2
	M
	 

	CONDULETE TIPO LR 1/2
	M
	 

	CONJUNTO DE ALETAS DIRECIONADORAS DE AR
	KIT
	 

	CONJUNTO GABINETE / CARENAGEM SPLIT 12.000/18.000/22.000/24.000 BTU'S
	PÇ
	 

	CONJUNTO GABINETE / CARENAGEM SPLIT 30.000/36.000 BTU'S
	PÇ
	 

	CONJUNTO GABINETE / CARENAGEM SPLIT 48.000/60.000 BTU'S
	PÇ
	 

	CONTATORA  3RH1122 - 1AN10 SIEMENS
	PÇ
	 

	CONTATORA  3TF40 220V SIEMENS
	PÇ
	 

	CONTATORA  3TF41 220V SIEMENS
	PÇ
	 

	CONTATORA  3TF43 220V SIEMENS
	PÇ
	 

	CONTATORA  3TF44 220V SIEMENS
	PÇ
	 

	CONTATORA 16 A
	PÇ
	 

	CONTATORA 22 E 3TB42-220V
	PÇ
	 

	CONTATORA 3RT10 25 AMP SIEMENS 220V
	PÇ
	 

	CONTATORA 3RT10 34 AMP SIEMENS 220V
	PÇ
	 

	CONTATORA 3RT10 35 AMP SIEMENS 220V
	PÇ
	 

	CONTATORA 3RT10 80 AMP SIEMENS 220V
	PÇ
	 

	CONTATORA 3RT1035 - 1AN20 40 AMP SIEMENS 220V S2
	PÇ
	 

	CONTATORA 3RT1044 - 1AN20 65 AMP SIEMENS 220V S3
	PÇ
	 

	CONTATORA 3RT1054 - 1AP 36 115 AMP SIEMENS 220V S6
	PÇ
	 

	CONTATORA 3RT1055 - 6AP 36 150 AMP SIEMENS 220V S6
	PÇ
	 

	CONTATORA 3RT1064 - 6AP 36 225 AMP SIEMENS 220V S10
	PÇ
	 

	CONTATORA 3RT1066 - 6AP 36 300 AMP SIEMENS 220V S10
	PÇ
	 

	CONTATORA 3VT 8216 - 1AA 03 - 0AA2 160 AMP SIEMENS 220V
	PÇ
	 

	CONTATORA DE COMANDO 3RM1140 1AN10
	PÇ
	 

	CONTATORA WEG CWM 150
	PÇ
	 

	CONTROLADOR TEMPERATURA AMBIENTE C/ DISPLAY (GS707S) GLOBUS OU SIMILAR
	PÇ
	 

	CONTROLE DIGITAL TEMPERATURA FANCOIL MULTIPLO GLOBUS GL-GS2.03Y GLOBUS OU SIMILAR
	PÇ
	 

	CONTROLE DIGITAL TEMPERATURA PARA BOMBAS GLOBUS GL-GS3.06.Y GLOBUS OU SIMILAR
	PÇ
	 

	CONTROLE DIGITAL TEMPERATURA PARA BOMBAS SECUNDÁRIAS GLOBUS GL-GS3.98.Y GLOBUS OU SIMILAR
	PÇ
	 

	CONTROLE DIGITAL TEMPERATURA PARA GRUPOS DE ÁGUA GELADA GLOBUS GL-GS3.20Y GLOBUS OU SIMILAR
	PÇ
	 

	CONTROLE DIGITAL TEMPERATURA PARA TORRES GLOBUS GL-GS3.02.Y GLOBUS OU SIMILAR
	PÇ
	 

	CONTROLE REMOTO ACJ 
	PÇ
	 

	CONTROLE REMOTO SPLIT 
	PÇ
	 

	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL
	PÇ
	 

	CORREIA EM V A22/A23/A24/A25/A26/A27/A28/A29/A30/A31/A32/A33/A34/A35
	PÇ
	 

	CORREIA EM V A36/A37/A38/A39/A40/A41/A42/A43/A44/A45/A46
	PÇ
	 

	CORREIA EM V A47/A48/A49/A50/A51/A52/A53/A54/A55/A56/A57/A58/A59/A60
	PÇ
	 

	CORREIA EM V A61/A62/A63/A64/A65/A66/A67/A68/A69/A70/A71
	PÇ
	 

	CORREIA EM V A72/A73/A74/A75/A76/A77/A78/A79/A80
	PÇ
	 

	CORREIA EM V A81/A82/A83/A84/A85
	PÇ
	 

	CORREIA EM V B136
	PÇ
	 

	CORREIA EM V B39/B40/B41/B42/B43/B44/B45/B46/B47/B48/B49
	PÇ
	 

	CORREIA EM V B50/B51/B52/B53/B54/B55/B56/B57/B58/B59
	PÇ
	 

	CORREIA EM V B60/B61/B62/B63/B64/B65/B66/B67/B68/B69/B70
	PÇ
	 

	CORREIA EM V B71/B72/B73/B74/B75/B76/B77/B78/B79/B80
	PÇ
	 

	CORREIA EM V B81/B82/B83/B84/B85/B86/B87/B88/B89/B90
	PÇ
	 

	CORREIA EM V B91/B92/B93/B94/ B95
	PÇ
	 

	CORREIA EM V C105
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 1" 
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 1. 1/2"
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 1. 3/8"
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 1. 5/8"
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 1/2"
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 1/4"
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 3/4"
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 3/8"
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 5/8"
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 7/8"
	PÇ
	 

	CURVA DE COBRE 90º
	PÇ
	 

	CURVA PVC BR 90° PARA CANALETA
	PÇ
	 

	DISJUNTOR 10 AMP SIEMENS MONO
	PÇ
	 

	DISJUNTOR 25 A BIFÁSICO SIEMENS
	PÇ
	 

	DISJUNTOR CURVA C 40A TIPOLAR 
	PÇ
	 

	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A
	PÇ
	 

	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A
	PÇ
	 

	DISJUNTOR TRIPOLAR SIEMENS 63A
	PÇ
	 

	DISPLAY GRÁFICO FC-100/200/300 COD: 130B1107 DANFOSS
	PÇ
	 

	DISTANCIADOR ENTRE CAMARAS 
	PÇ
	 

	EIXO DE FERRO PARA FAN COIL COM CHAVETA - TODOS TAMANHOS
	PÇ
	 

	EIXO PARA TURBINA COM CHAVETA
	PÇ
	 

	ELEMENTO DE COBRE 1200MM -BANCO DE RESISTÊNCIA NO TOTAL DE 100KW
	PÇ
	 

	ELEMENTO FILTRO PEDRA
	PÇ
	 

	ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2"
	M
	 

	ESCOVA DE CONDENSADORA 1/2"
	PÇ
	 

	ESCOVA DE CONDENSADORA 3/4"
	PÇ
	 

	ESCOVA DE CONDENSADORA 5/8"
	PÇ
	 

	ESPUMA DE VEDAÇÃO AUTO ADESIVA
	M
	 

	FILTRO DE AR
	PÇ
	 

	FILTRO DESCARTÁVEL DE AR CONDICIONADO 25 MM -TODOS OS TAMANHOS
	PÇ
	 

	FILTRO SECADOR 210 X 1/2", 210 X 5/8", 210 X 7/8",  350 X 1/2"
	PÇ
	 

	FILTRO SECADOR 350 X 5/8", 350 X 7/8", 700 X 1/2", 700 X 5/8", 700 X 7/8"
	PÇ
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.1/2" X 20CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1. 1/2" X 30CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.1/2" X 40CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.1/2" X 50CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.3/8" X 20CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.3/8" X 30CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.3/8" X 40CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.3/8" X 50CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.5/8" X 20CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.5/8" X 30CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.5/8" X 40CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1.5/8" X 50CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1" X 20CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1" X 30CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1" X 40CM
	M
	 

	FLEXÍVEL PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 1" X 50CM
	M
	 

	FLUIDO DE LIMPEZA 141B 500ML
	PÇ
	 

	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24V 2 A GLOBUS GL-GF2.420 GLOBUS OU SIMILAR
	PÇ
	 

	FUSÍVEL DE VIDRO 1 A 20 AMP
	PÇ
	 

	FUSÍVEL DIAZED 1 A 25 AMP
	PÇ
	 

	FUSÍVEL DIAZED 30 A 65 AMP
	PÇ
	 

	FUSÍVEL NH RETARDADO 315A
	PÇ
	 

	FUSÍVEL NH SIEMENS 100 AMP
	PÇ
	 

	FUSÍVEL NH SIEMENS 125A
	PÇ
	 

	FUSÍVEL NH SIEMENS 20 AMP
	PÇ
	 

	FUSÍVEL NH SIEMENS 25 AMP
	PÇ
	 

	FUSÍVEL NH SIEMENS 32 AMP
	PÇ
	 

	FUSÍVEL NH SIEMENS 50 AMP
	PÇ
	 

	FUSÍVEL NH SIEMENS 63 AMP
	PÇ
	 

	FUSÍVEL NH SIEMENS 80 AMP
	PÇ
	 

	FUSIVEL NH2 315A
	PÇ
	 

	GÁS NITROGÊNIO
	M³
	 

	GÁS R-22
	KG
	 

	GÁS R407C
	KG
	 

	GÁS R-410
	KG
	 

	GRADE DE RETORNO ALUMÍNIO PARA PORTA 320X320X50MM
	PÇ
	 

	GRAXA INDUSTRIAL ESPECIAL P/ ROLAMENTOS GS - 265
	KG
	 

	GRELHA REDONDA 150MM PVC
	PÇ
	 

	HÉLICE 980/F.38/9PÁS/8X10/45° HM EPÓXI - TORRES PRÉDIO A2
	PÇ
	 

	HÉLICE DA UNIDADE CONDENSADORA TODOS OS MODELOS
	PÇ
	 

	HÉLICE DO VENTILADOR PARA ACJ TODOS OS MODELOS
	PÇ
	 

	ISOLAMENTO ARMAFLEX 1"
	M
	 

	ISOLAMENTO ARMAFLEX 1.1/8"
	M
	 

	ISOLAMENTO ARMAFLEX 1/2"
	M
	 

	ISOLAMENTO ARMAFLEX 1/4"
	M
	 

	ISOLAMENTO ARMAFLEX 3/4"
	M
	 

	ISOLAMENTO ARMAFLEX 3/8"
	M
	 

	ISOLAMENTO ARMAFLEX 5/8"
	M
	 

	ISOLAMENTO ARMAFLEX 7/8"
	M
	 

	JOELHO 3/4" FG 
	PÇ
	 

	JOELHO DE 1.1/2" (ROSCA)   (EXCLUSIVO TORRE ANNEMOS)
	PÇ
	 

	JUNTA DE ASBERIT
	M
	 

	KIT JUNTA 06E
	KIT
	 

	LÃ DE VIDRO (FELTRO ISOFLEX RT1. 1,20X38MM)
	M
	 

	LUVA DE COBRE 1"
	PÇ
	 

	LUVA DE COBRE 1.1/2"
	PÇ
	 

	LUVA DE COBRE 1.3/8"
	PÇ
	 

	LUVA DE COBRE 1.5/8"
	PÇ
	 

	LUVA DE COBRE 1/2"
	PÇ
	 

	LUVA DE COBRE 1/4"
	PÇ
	 

	LUVA DE COBRE 3/4"
	PÇ
	 

	LUVA DE COBRE 3/8"
	PÇ
	 

	LUVA DE COBRE 5/8"
	PÇ
	 

	LUVA DE COBRE 7/8"
	PÇ
	 

	LUVA FG 1/2"
	PÇ
	 

	LUVA REDUÇÃO MISTA 3/4" X 1/2" 
	PÇ
	 

	LUVAS FG 1/2"
	PÇ
	 

	MANCAL MOD: P205
	PÇ
	 

	MANCAL MOD: P206
	PÇ
	 

	MANCAL MOD: P207
	PÇ
	 

	MANGOTE 144MM X 320MM
	M
	 

	MANGOTE 200 MM ISOLAMENTO TÉRMICO
	M
	 

	MANGOTE 3"X250MM 2 LONAS
	M
	 

	MANGOTE 3"X300MM 2 LONAS
	M
	 

	MANGOTE 3"X400MM 2 LONAS
	M
	 

	MANGOTE COM 2 LONAS (SEM ARAME) 168 X 200X 7 MM
	M
	 

	MANGOTE COM 2 LONAS E ARAME 168 X 250 X 10 MM
	M
	 

	MANGOTE COM 2 LONAS E ARAME 168 X 300 X 10 MM
	M
	 

	MANGOTE FLEXÍVEL 150MM X 6M SEM ISOLAMENTO
	M
	 

	MANGUEIRA CRISTAL 
	M
	 

	MANÔMETRO 063 GLICERINA 1/4"
	PÇ
	 

	MANOMETRO ÁGUA DE CONDENSAÇÃO
	PÇ
	 

	MANOMETRO ÁGUA GELADA 
	PÇ
	 

	MANOMETRO DE PRESSÃO DE ALTA - CARRIER PARA CHILLER 30HR
	PÇ
	 

	MANOMETRO DE PRESSÃO DE BAIXA - CARRIER PARA CHILLER 30HR
	PÇ
	 

	MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA
	M
	 

	MANTA DE BORRACHA LISA 5MM DE ESPESSURA, 4M X 1M COM 2 LONAS
	M
	 

	MANTA DE ISOLAMENTO TÉRMICO 
	M
	 

	MANTA FILTRAL F-95 (4 MM)
	M
	 

	MANTA FILTRAL G3 (25 MM)
	M
	 

	MÓDULO DISPLAY - HSIO 
	PÇ
	 

	MÓDULO RELÉS - DSIO LOW VOLTAGE
	PÇ
	 

	MÓDULO VÁLVULA DE EXPANSÃO ELET. - DSIO EXV
	PÇ
	 

	MONÔMETRO DE ALTA ANTIVIBRANTE COM GLICERINA ANGULAR 60MM CARRIER
	PÇ
	 

	MONÔMETRO DE BAIXA ANTIVIBRANTE COM GLICERINA ANGULAR 60MM CARRIER
	PÇ
	 

	MOTOR VENTILADOR 1/2 CV 220V
	PÇ
	 

	MOTOR VENTILADOR 1/4 CV 220V
	PÇ
	 

	MOTOR VENTILADOR 1/8 CV 220V
	PÇ
	 

	MOTOR VENTILADOR DO EVAPORADOR - 40W
	PÇ
	 

	NIPLE  FG 1.1/2"  
	PÇ
	 

	NIPLE FG 1/2"
	PÇ
	 

	NIPLE FG 3/4"
	PÇ
	 

	ÓLEO LUBRIFICANTE DE REFRIGERAÇÃO
	L
	 

	PILHA AAA -PALITO
	PÇ
	 

	PLACA ELETRÔNICA COMPRESSOR SCROLL 13,5 TR
	PÇ
	 

	PLACA PRINCIPAL DE COMANDO ACJ DE 12000 A 18000 BTU'S
	PÇ
	 

	PLACA PRINCIPAL DE COMANDO ACJ DE 24000 A 30000 BTU'S
	PÇ
	 

	PLACA PRINCIPAL DE COMANDO ACJ DE 36000 BTU'S
	PÇ
	 

	PLACA PRINCIPAL DE COMANDO ACJ DE 7000 A 9000 BTU'S
	PÇ
	 

	PLACA PRINCIPAL DE COMANDO SPLIT DE 12000 A 18000 BTU'S
	PÇ
	 

	PLACA PRINCIPAL DE COMANDO SPLIT DE 24000 A 30000 BTU'S
	PÇ
	 

	PLACA PRINCIPAL DE COMANDO SPLIT DE 36000 A 48000 BTU'S
	PÇ
	 

	PLACA PRINCIPAL DE COMANDO SPLIT DE 60000 BTU'S
	PÇ
	 

	PLACA PRINCIPAL DE COMANDO SPLIT DE 7000 A 9000 BTU'S
	PÇ
	 

	PLACA UNIVERSAL DA EVAPORADORA
	PÇ
	 

	POLIA PARA FANCOIL - TODOS OS TAMANHOS
	PÇ
	 

	PORTA MANTA 25 MM - TODOS OS TAMANHOS
	PÇ
	 

	PRESSOSTATO DE ALTA
	PÇ
	 

	PRESSOSTATO DE ALTA - MOD KP5 CON 1/4" RAN 6 A 32
	PÇ
	 

	PRESSOSTATO DE ALTA - MOD. KP5 CONEXÃO 1/4" RANGE ( 6 Á 32 BAR )
	PÇ
	 

	PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA
	PÇ
	 

	PRESSOSTATO DE BAIXA
	PÇ
	 

	PRESSOSTATO DE BAIXA - MOD. KP1 CONEXÃO 1/4" RANGE ( -0,9 Á 7 BAR )
	PÇ
	 

	PRESSOSTATO DE BAIXA MOD KPI CON 1/4 RAN -0,9 A7 BA
	PÇ
	 

	PRESSOSTATO DE ÓLEO 
	PÇ
	 

	PROTEÇÃO PLÁSTICA DA HÉLICE PARA ACJ TODOS MODELOS
	PÇ
	 

	PROTETOR TÉRMICO
	PÇ
	 

	REDUÇÃO 1/4" X 1/2"
	PÇ
	 

	REGISTRO ESFERA 3"
	PÇ
	 

	REGISTRO ESFERA FG 1/2"
	PÇ
	 

	RELÉ 3UA5200 10-16A
	PÇ
	 

	RELÉ DE FALTA DE FASE 220 V - SCE
	PÇ
	 

	RELÉ DE FALTA DE FASE 220 V - WEG
	PÇ
	 

	RELÉ DE PARTIDA
	PÇ
	 

	RELÉ DE SEQUENCIA E FALTA DE FASE 220 V - SCE
	PÇ
	 

	RELÉ DE SEQUENCIA E FALTA DE FASE 220 V - WEG
	PÇ
	 

	RELÉ DE SOBRECARGA LRD 08
	PÇ
	 

	RELÉ DE SOBRECARGA LRD 21
	PÇ
	 

	RELÉ DE SOBRECARGA RW67 32 À 50
	PÇ
	 

	RELÉ DE SOBRECARGA SIEMENS MOD: 3RU11 46 4MBO 80 À 100A
	PÇ
	 

	RELÉ FALTA DE FASE 380 V
	PÇ
	 

	RELÉ SEQUENCIA DE FASE 220 V - SCE
	PÇ
	 

	RELÉ SEQUENCIA DE FASE 220 V - WEG
	PÇ
	 

	RELÉ TEMPORIZADOR 220 V
	PÇ
	 

	RELÉ TÉRMICO LR1D 10 TELEMECANIQUE 
	PÇ
	 

	RELÉ TÉRMICO LR1D 21 TELEMECANIQUE 13 À 18 AMP
	PÇ
	 

	RELÉ TÉRMICO LR1D 40 TELEMECANIQUE 20 À 40 AMP
	PÇ
	 

	RELÉ TÉRMICO LRD 09 TELEMECANIQUE 
	PÇ
	 

	RELÉ TÉRMICO SIEMENS 3RU11 36 28 À 40A 
	PÇ
	 

	RELÉ TÉRMICO SIEMENS 3UA55 32-40A
	PÇ
	 

	RELÉ TÉRMICO WEG RW27D
	PÇ
	 

	RELÉ VOLTIMÉTRICO
	PÇ
	 

	RESISTÊNCIA ALETADA 2.500W 220V
	PÇ
	 

	RESISTÊNCIA AQUECIMENTO 2.000W 220V
	PÇ
	 

	RESISTÊNCIA TUBULAR ALETADA 1000W / 220V ( ALETA AÇO CARBONO 1 TUBO )
	PÇ
	 

	RETIFICA MOTOR ELÉTRICO E MOTOBOMBA ATÉ 5 CV
	MO
	 

	RETIFICA MOTOR ELÉTRICO E MOTOBOMBA ATÉ 15 CV
	MO
	 

	RETIFICA MOTOR ELÉTRICO E MOTOBOMBA ATÉ 10 CV
	MO
	 

	ROBINET 1/2"
	PÇ
	 

	ROLAMENTO 204 ZZ
	PÇ
	 

	ROLAMENTO 3207 ZZ
	PÇ
	 

	ROLAMENTO 6201 ZZ
	PÇ
	 

	ROLAMENTO 6202 ZZ
	PÇ
	 

	ROLAMENTO 6203 ZZ 
	PÇ
	 

	ROLAMENTO 6204 ZZ
	PÇ
	 

	ROLAMENTO 6205 ZZ
	PÇ
	 

	ROLAMENTO 6206ZZ
	PÇ
	 

	ROLAMENTO 6308 ZZ
	PÇ
	 

	ROLAMENTO 6314 C3
	PÇ
	 

	ROLAMENTO ESFERA GRAE 35
	PÇ
	 

	ROLAMENTO GYE25
	PÇ
	 

	ROLAMENTO GYE30
	PÇ
	 

	ROLAMENTO Y206 V22
	PÇ
	 

	SEAL TUBO 1"
	M 
	 

	SEAL TUBO 1.1/4"
	M
	 

	SEAL TUBO 1/2"
	M
	 

	SELO MECÂNICO 1.1/8" ( TIPO 21 ) 
	PÇ
	 

	SENSOR DE DESCARGA SPLIT TODOS MODELOS
	PÇ
	 

	SENSOR DE GELO 
	PÇ
	 

	SENSOR DE TEMPERATURA SPLIT TODOS OS MODELOS
	PÇ
	 

	SENSOR DE TEMPERATURAACJ TODOS OS MODELOS
	PÇ
	 

	SOLVENTE
	L
	 

	SOLVENTE DIELÉTRICO 
	L
	 

	SUPORTE PARA ACJ (SERRALHERIA) TODOS OS MODELOS
	PÇ
	 

	SUPORTE PARA CONDENSADORA TODOS OS MODELOS
	PÇ
	 

	SUPORTE PARA EVAPORADORA TODOS OS MODELOS
	PÇ
	 

	TAMPA PARA BASE DO FUSÍVEL DIAZED 35A
	PÇ
	 

	TAMPA PARA BASE FUSÍVEL DIAZED
	PÇ
	 

	TÊ DE 1/4 COM ROSCA DOS 3 LADOS TIPO TUBO DE COBRE "SAE"
	PÇ
	 

	TÊ FG 1/2"
	PÇ
	 

	TERMOMETRO DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO  1/2"  0 - 50ºC
	PÇ
	 

	TERMOMETRO DE ÁGUA GELADA MD SHV05 1/2"
	PÇ
	 

	TERMOSTATO -30 + 30°C DANFOSS
	PÇ
	 

	TERMOSTATO PARA ACJ Q/F
	PÇ
	 

	TERMOSTATO PARA TORRE DE ARREFECIMENTO
	PÇ
	 

	TERMOSTATO REGULÁVEL 0°C / 40°C
	PÇ
	 

	TERMOSTATO ROBERTSHAW RCR 1601 2P
	PÇ
	 

	TERMOSTATO ROBERTSHAW RCR 1610 3P
	PÇ
	 

	THINNER  
	L
	 

	TINTA ACRÍLICA 18L - TODAS AS CORES
	LT
	 

	TINTA EPOXI 18L -TODAS AS CORES
	LT
	 

	TUBO EXPIRAL PARA ACABAMENTO DE FIO
	M
	 

	TUBO SIFÃO TROMBETA 1/2"
	PÇ
	 

	TURBINA ACJ TODOS OS MODELOS
	PÇ
	 

	TURBINA PARA EVAPORADORA TODOS OS MODELOS
	PÇ
	 

	UNIÃO PARA TUBO DE COBRE 1/4" TIPO "SAE"
	PÇ
	 

	VÁLVULA  TANQUE 1/4" ROSCA "SAE" X  3/8"  ROSCA "NPT"
	PÇ
	 

	VÁLVULA ÁPIS 1/4" X 1/4"
	PÇ
	 

	VÁLVULA BORBOLETA WAFFER PN16 DM 150MM² COM DISCO EM AÇO INOX 
	PÇ
	 

	VÁLVULA DE EXPANSÃO EXV 32GB403154
	PÇ
	 

	VÁLVULA DE SERVIÇO 1 . 1/4"
	PÇ
	 

	VÁLVULA DE SERVIÇO 7/8"
	PÇ
	 

	VÁLVULA DE SERVIÇO DESCARGA
	PÇ
	 

	VÁLVULA MODULADORA M9 106-GGA-2 JOHNSON CONTROLS
	PÇ
	 

	VÁLVULA PURGA (ELIMINADORA DE AR EA13)
	PÇ
	 

	VÁLVULA REVERSORA C/ BOBINA 220V 7.000 A 30.000 BTU'S 
	PÇ
	 

	VÁLVULA SCHREIDER
	PÇ
	 

	VÁLVULA SOLENÓIDE 1/2" COM BOBINA 220V 
	PÇ
	 

	VÁLVULA SOLENÓIDE 5/8" C/ ROSCA
	PÇ
	 

	VÁLVULA SOLENÓIDE 5/8" COM BOBINA 220V 
	PÇ
	 

	VÁLVULA TANQUE
	PÇ
	 

	VALVULA TERMOSTATICA ESFERICA DUAS VIAS 1.1/2" 24V
	PÇ
	 

	VARIADOR DE FREQUÊNCIA FC-102 131 H2 141 220V 15-46A DANFOSS
	PÇ
	 

	VISOR DE LÍQUIDO COM ROSCA 1/4"
	PÇ
	 

	ZARCÃO CINZA
	GL
	 

	 
	 
	 R$                           -   
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