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                      Certificado de Verificação Técnica Nº E30561  
	Informações do Cliente

	Cliente:
	SETUP AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA

	Endereço:
	RUA BORTOLO PAVAN N° 253

	Cidade:
	CRICIUMA SC

	CNPJ:
	09.249.662/0001-74

	Inscrição Estadual:
	25.555.795-7



· Normas Referência NR 10; ASTM D 1048-05.
· A calibração é realizada com equipamento HIPOT, marca INSTRUM, modelo HY 100CA série nº IN715091-23370, certificado de calibração Nº 0862/2019 realizado pelo Laboratório de Metrologia INSTRUM. Calibração Válida até 08/2020.
	
	Data da verificação 21/08/2020 - Data da Próxima Aferição 21/08/2021


O prazo de validade deste certificado se estende por doze meses partir da data de emissão do mesmo.

	Descrição do Objeto
	Número Serial
	Local

	Lençol Isolante
50. unids – Lençol Isolante Tipo ll Classe 0 1000x450mm
	785243; 785244; 785245; 785246; 785247; 785248; 785249; 785250; 785251; 785252; 785253; 785254; 785255; 785256; 785257; 785258; 785259; 785260; 785261; 785262; 785263; 785264; 785265; 785266; 785267; 785268; 785269; 785270; 785271; 785272; 785273; 785274; 785275; 785276; 785277; 785278; 785279; 785280; 785281; 785282; 785283; 785284; 785285; 785286; 785287; 785288; 785289; 785290; 785291; 785292; 
	Laboratório de testes.



	

	Ensaios e Testes realizados
	Especificações
	Resultado
	Condições Ambientais

	1º
	Inspeção Visual
	· Integridade superficial. 
	Aprovado
	Temp. Ambiente: 26ºC
Umidade relativa do Ar: 60% 

	2º
	Ensaio Elétrico
	· Conforme ASTM D1048 – 05 – Rigidez Dielétrica > 14.8 MV/m (CA) por 3 minutos
	Aprovado
	



	ASTM D1048 – 05 - Tabela 2 – Propriedades elétricas (RD >14.8 MV/m por 3min)

	Classe
	Tensão Máxima de uso 
Valor Eficaz (V)
	Tensão de Ensaio
Valor Eficaz (V) (CA)
	Tensão de Ensaio
Valor Eficaz (V) (CC)

	0
	1.000
	5.000
	20.000

	1
	7.500
	10.000
	40.000

	2
	17.000
	20.000
	50.000

	3
	26.500
	30.000
	60.000

	4
	36.000
	40.000
	70.000



Conclusão:

Os Objetos foram submetidos aos testes de rotina previstos pelas normas de referência NR10 e ASTM D 1048-05
[image: ]Os Objetos analisados, foram aprovados em todos os testes e inspeções ao qual foram submetidos e estão de acordo com as exigências de segurança e resistência previstas pela normatização técnica. Assim, considero os Objetos aptos e adequados para sua efetiva utilização nas aplicações previstas pelo fabricante e regulamentadas conforme NR10; ASTM D 1048-05.

		
Belo Horizonte, 21 de Agosto de 2020___________________________
Vitor Paulo Ruas Xavier 
Engenheiro Mecânico/Mecatrônico
CREA 106848/D
vitor.xavier@caastech.com
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