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                      Certificado de Verificação Técnica Nº E30569  

	Informações do Cliente

	Cliente:
	SETUP AUTOMAÇAO E SEGURANÇA

	Endereço:
	RUA BARTOLO PAVAN, 253   UNIVERSITARIO

	Cidade:
	CRICIUMA - SC

	CNPJ:
	09.249.662/0001-74

	Inscrição Estadual:
	255557957



· Normas Referência NR 10; ASTM D 1048-05.
· A calibração é realizada com equipamento HIPOT, marca INSTRUM, modelo HY 100CA série nº IN715091-23370, certificado de calibração Nº 0862/2019 realizado pelo Laboratório de Metrologia INSTRUM. Calibração Válida até 09/2020.
	
	Data da verificação 11/09/2020 - Data da Próxima Aferição 11/09/2021


O prazo de validade deste certificado se estende por doze meses partir da data de emissão do mesmo.

	Descrição do Objeto
	Número Serial
	Local

	Lençol Isolante
40. unids – Lençol Isolante Tipo ll Classe 0 1000X45CM
	785493; 785494; 785495; 785496; 785497; 785498; 785499; 785500; 785501; 785502; 785503; 785504; 785505; 785506; 785507; 785508; 785509; 785510; 785511; 785512; 785513; 785514; 785515; 785516; 785517; 785518; 785519; 785520; 785521; 785522; 785523; 785524; 785525; 785526; 785527; 785528; 785529; 785530; 785531; 785532; 
	Laboratório de testes.



	

	Ensaios e Testes realizados
	Especificações
	Resultado
	Condições Ambientais

	1º
	Inspeção Visual
	· Integridade superficial. 
	Aprovado
	Temp. Ambiente: 26ºC
Umidade relativa do Ar: 60% 

	2º
	Ensaio Elétrico
	· Conforme ASTM D1048 – 05 – Rigidez Dielétrica > 14.8 MV/m (CA) por 3 minutos
	Aprovado
	



	ASTM D1048 – 05 - Tabela 2 – Propriedades elétricas (RD >14.8 MV/m por 3min)

	Classe
	Tensão Máxima de uso 
Valor Eficaz (V)
	Tensão de Ensaio
Valor Eficaz (V) (CA)
	Tensão de Ensaio
Valor Eficaz (V) (CC)

	0
	1.000
	5.000
	20.000

	1
	7.500
	10.000
	40.000

	2
	17.000
	20.000
	50.000

	3
	26.500
	30.000
	60.000

	4
	36.000
	40.000
	70.000



Conclusão:

Os Objetos foram submetidos aos testes de rotina previstos pelas normas de referência NR10 e ASTM D 1048-05
Os Objetos analisados, foram aprovados em todos os testes e inspeções ao qual foram submetidos e estão de acordo com as exigências de segurança e resistência previstas pela normatização técnica. Assim, considero os Objetos aptos e adequados para sua efetiva utilização nas aplicações previstas pelo fabricante e regulamentadas conforme NR10; ASTM D 1048-05.
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Belo Horizonte, 11 de Setembro de 2020	

___________________________
Vitor Paulo Ruas Xavier 
Engenheiro Mecânico/Mecatrônico
CREA 106848/D
vitor.xavier@caastech.com
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