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                      Certificado de Verificação Técnica Nº E30570  

	Informações do Cliente

	Cliente:
	SETUP AUTOMAÇAO E SEGURANÇA

	Endereço:
	RUA BARTOLO PAVAN, 253   UNIVERSITARIO

	Cidade:
	CRICIUMA - SC

	CNPJ:
	09.249.662/0001-74

	Inscrição Estadual:
	255557957



· Normas Referência NR 10; ASTM D 1048-05.
· A calibração é realizada com equipamento HIPOT, marca INSTRUM, modelo HY 100CA série nº IN715091-23370, certificado de calibração Nº 0862/2019 realizado pelo Laboratório de Metrologia INSTRUM. Calibração Válida até 09/2020.
	
	Data da verificação 11/09/2020 - Data da Próxima Aferição 11/09/2021


O prazo de validade deste certificado se estende por doze meses partir da data de emissão do mesmo.

	Descrição do Objeto
	Número Serial
	Local

	Lençol Isolante
40. unids – Lençol Isolante Tipo ll Classe 0 1000X45CM
	785533; 785534; 785535; 785536; 785537; 785538; 785539; 785540; 785541; 785542; 785543; 785544; 785545; 785546; 785547; 785548; 785549; 785550; 785551; 785552; 785553; 785554; 785555; 785556; 785557; 785558; 785559; 785560; 785561; 785562; 785563; 785564; 785565; 785566; 785567; 785568; 785569; 785570; 785571; 785572;  
	Laboratório de testes.



	

	Ensaios e Testes realizados
	Especificações
	Resultado
	Condições Ambientais

	1º
	Inspeção Visual
	· Integridade superficial. 
	Aprovado
	Temp. Ambiente: 26ºC
Umidade relativa do Ar: 60% 

	2º
	Ensaio Elétrico
	· Conforme ASTM D1048 – 05 – Rigidez Dielétrica > 14.8 MV/m (CA) por 3 minutos
	Aprovado
	



	ASTM D1048 – 05 - Tabela 2 – Propriedades elétricas (RD >14.8 MV/m por 3min)

	Classe
	Tensão Máxima de uso 
Valor Eficaz (V)
	Tensão de Ensaio
Valor Eficaz (V) (CA)
	Tensão de Ensaio
Valor Eficaz (V) (CC)

	0
	1.000
	5.000
	20.000

	1
	7.500
	10.000
	40.000

	2
	17.000
	20.000
	50.000

	3
	26.500
	30.000
	60.000

	4
	36.000
	40.000
	70.000



Conclusão:

Os Objetos foram submetidos aos testes de rotina previstos pelas normas de referência NR10 e ASTM D 1048-05
Os Objetos analisados, foram aprovados em todos os testes e inspeções ao qual foram submetidos e estão de acordo com as exigências de segurança e resistência previstas pela normatização técnica. Assim, considero os Objetos aptos e adequados para sua efetiva utilização nas aplicações previstas pelo fabricante e regulamentadas conforme NR10; ASTM D 1048-05.
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Belo Horizonte, 11 de Setembro de 2020
	
___________________________
Vitor Paulo Ruas Xavier 
Engenheiro Mecânico/Mecatrônico
CREA 106848/D
vitor.xavier@caastech.com
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